АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.08.2014   № 88

с. Голицыно

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  на территории Голицынского  сельсовета  Нижнеломовского   района  Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» (с последующими изменениями), руководствуясь  статьёй  23 Устава Голицынского сельсовета Нижнеломовского района  Пензенской области ( с последующими изменениями),-

администрация Голицынского сельсовета Нижнеломовского района

Пензенской области постановляет:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  на территории Голицынского  сельсовета   Нижнеломовского   района  Пензенской области  согласно приложению.

- Настоящее постановление  опубликовать в средстве  массовой информации  Комитета  местного  самоуправления  Голицынского  сельсовета  Нижнеломовского  района  Пензенской области «Голицынские  вести».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Голицынского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области.

Глава  администрации

Голицынского  сельсовета                                                                     Н.В.Орлов

Приложение №1

к постановлению администрации

Голицынского сельсовета

от 17.08.2014 №88

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения  Голицынского сельсовета  Нижнеломовского района  Пензенской области является:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Программа комплексного развития Голицынского  сельсовета Нижнеломовского района  Пензенской области;

Генеральный план  Голицынского сельсовета, Правила землепользования и застройки  Голицынского сельсовета.

1. Общие положения

Схема  водоснабжения поселения— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Голицынского сельсовета  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Голицынского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

3.1 Муниципальное образование –  Голицынский сельсовет в новых границах создан в соответствии с Законом Пензенской области от 15 сентября 2010 № 1945-ЗПО «Опреобразовании отдельных муниципальных образований Пензенской области» и Законом Пензенской области от 15 сентября 2010 № 1946-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О границах муниципальных образований Пензенской области".

Территория сельсовета расположена в северной части Нижнеломовского района Пензенской области, состоит из единого массива и граничит с Инсарским районом Республики Мордовия, с Новопятинским и Наровчатским сельсоветами Нижнеломовского района и с Мокшанским районом Пензенской области. Общая площадь сельсовета составляет 33893,7 га. На территории сельсовета  находятся пятнадцать населенных пункта: с. Голицыно, с. Ива, с. Аршиновка, п. Светлореченька, п. Средний, д. Нов. Александровка, с. Гороховщина, с. Кера, п. Подгорный, д. Дубки, п. Пиксев, д. Ражки, д. Александровка, с. Кобяки, д. Кр. Керка. Административным центром муниципального образования является село Голицыно. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Нижний Ломов на расстоянии 41 км от села Голицыно. Расстояние от села Голицыно до административного центра района – г. Нижний Ломов 41 км, до областного центра – г. Пенза 85 км.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: Жилая (Ж)

- Ж 1- зона индивидуальной усадебной жилой застройки

Сельскохозяйственного использования (СХ)

-СХ 1- зона сельскохозяйственных угодий

-СХ 2- зона объектов сельскохозяйственного назначения

Инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)

-ИТ 1 - зона объектов инженерной инфраструктуры

-ИТ 2 -зона объектов транспортной инфраструктуры

Общественно-деловая (О)

-О 1- зона обслуживания деловой и коммерческой активности

Рекреационная (Р)

-Р 1 - зона мест отдыха общего пользования

Специального назначения (СН)

-СН 1 - зона ритуального назначения

-СН 2 - зона складирования и захоронения отходов

Административным центром поселения является с. Голицыно

Численность населения  Голицынского  сельсовета на 01.01.2014 – 2169 человек.   Общая площадь жилищного фонда – 58,8 тыс.кв.м.

3.2 Климат

Территория Голицынского сельсовета находится в умеренном климатическом поясе, что обуславливает формирование умеренно-континентального климата. Его общие закономерности: повышение температуры в теплый период  года с севера на юг, усиление морозности с запада на восток. Зима наступает в третьей декаде ноября и длится более четырех месяцев.

Средняя температура летом составляет +19,3C, зимой -12,4C. Самые низкие температуры наблюдаются в долинах и замкнутых пониженных местах, в которые стекается холодный воздух. Абсолютный минимум температуры на территории достигает - 42, - 45градусов.

При поступлении циклонов со Средиземноморья и Южной Атлантики возникают оттепели, в январе и феврале бывают дни с оттепелью, когда температура может достигать 2 - 4 градуса выше нуля.

Типичный весенний месяц - апрель, его средняя температура равна 4,7 градуса, в это время заканчивается таяние снежного покрова, а во второй половине заканчивается оттаивание почвы. В начале мая на территории устанавливается период со среднесуточной температурой выше 10 градусов (вегетационный период), средняя продолжительность которого  135 - 145 дней. Средняя дата безморозного периода приходится на 7 - 10 мая, средняя продолжительность безморозного периода в воздухе на высоте 2 м. от почвы равна 130 - 140 дней. Но в разные годы эти значения откланяются от средних величин. Наиболее часто летом отмечается среднесуточная температура воздуха 15- 25 градусов, абсолютный максимум в июле плюс 38 градусов, среднемесячная температура воздуха в сентябре составляет 11 - 12 градусов, в октябре 3 - 4,5 градусов.

Закономерности по среднегодовому количеству осадков отсутствуют, на возвышенных местах суммы их достигают – 650 мм., а на низменных, широких долинах рек – 550 мм. Летом осадков больше, чем в другие сезоны, среднее число дней с дождем летом 12 за месяц, сильные дожди обычно бывают один-два раза каждый месяц. Месячные суммы осадков сильно колеблются (от 30 до 200 % от их среднего значения), а раз в 15-20 лет их месячные суммы могут достигать 120-150 мм. Периодически возможны засухи. Устойчивый снежный покров формируется в третьей декаде ноября, мощность снежного покрова достигает 35-40 см. Годовое количество осадков на территории сопоставимо с величиной испаряемости.

Преобладающее направление ветров в весенний и летний период юго-восточное, южное и восточное. Осенью и зимой - южное, юго-западное и юго-восточное.

В отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят засуха, ливневый характер осадков, быстрое снеготаяние.

3.3 Жилой фонд

Жилой  фонд на территории населённых пунктов Голицынского  сельсовета состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками. 100%  всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет, 1013 частных  домов,.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Дома в большинстве случаев  имеют централизованное  водоснабжение, отопление газовое и используется  баллонный  газ.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время основным поставщиком воды в  Голицынском  сельсовете,  готовится пакет документов на передачу в аренду водопроводных сетей, ООО  «Сельские родники».   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются пять  артскважин  и два каптажа.  В настоящее время  централизованное  водоснабжение имеется   в селах Голицыно с, Кера, с.Аршиновка, с.Ива, п.Дубки, с.Гороховщино, д.Александровка,п.Светлореченька Общая протяженность  водопроводных сетей сельсовета составляет 38,4 км.

Инженерное обеспечение Голицынского   сельсовета включает в себя

1.Водоснабжение

2.Теплоснабжение

3.Электроснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей  от  1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

- в с. Голицыно имеется 3 артскважины и 45 колодцев. По улицам проложен водопровод 9300 м , причем 20 % домовладений обеспечиваются водой непосредственно в домах;

- в с. Кера есть водопровод 5630 м, население обеспечивается водой также через колодцы;

- в д. Дубки также проложен водопровод 3400м по улицам и имеется 4 колодца, население обеспечивается водой на 100 %;

- в д. Нов. Александровка имеются 2 колодца;

- в п. Пиксев есть 2 колодца;

- в п. Подгорный - 3 колодца;

- в с. Ива имеется 1 артскважина. По улицам проложен водопровод 6600м, население обеспечивается водой через колонки и каптаж;

- в д. Александровка есть водопровод 1550 м , население обеспечивается водой на 100 % через колонки и каптаж;

- в с. Кобяки имеются 4 колодца;

- в с. Аршиновка имеется 1 артскважина и 13 колодцев. По улицам проложен водопровод 7670м , причем 100 % домовладений обеспечиваются водой непосредственно в домах;

- в п. Светлореченька есть водопровод 2425 м , население обеспечивается водой на 100 %  через колодцы и каптаж;

- в с. Гороховщино также проложен водопровод 1800 по улицам и имеется 6 колодцев, население обеспечивается водой на 50 %;

- в д. Кр. Керка имеются 2 колодца;

- в д. Ражки есть 4 колодца;

- в п. Средний - 3 колодца.

Население получает питьевую воду через колодцы и индивидуальные глубинные скважины (качки) непосредственно во дворах.

5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

В  Голицынском сельсовете износ водопроводных сетей составляет 85%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.

Село Голицыно, село Аршиновка село Кера

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

-  предусмотреть осуществления водоснабжения с. Голицыно, с.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, и определяются его границы.

Водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

6.  Водоотведение.

В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах  Голицынского   сельсовета сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы и надворные уборные, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Проектные решения водоотведения  Голицынского   сельсовета  базируются на основе  разрабатываемого  генерального плана  и Правил застройки и землепользования Голицынского  сельсовета предусматривает в с.Голицыно , с.Кера, с.Аршиновка   устройство единой схемы водоотведения.